## 开关阀表单
序号 | 设备信息 Equipment Information |  |  | 介质信息 Medium Information |  |  |  |  | 管道 Pipe |  |  | 关断最大压差 | 背压 | 阀门 Valve |  |  |  | 执行器 | 电磁阀 Solenoid Valve |  |  | 限位开关 |  | 安装图号 | 备注 | 版本 | 关断最大正向压力
| 仪表位号 | 开关阀类型 | 阀门/执行器/限位开关 型号 | 介质 | 浓度 | 粘度 | 温度 | 密度 | 尺寸 | 压力 | 材料 |  | Mpa | 类型 | 连结 | 尺寸 | 压力 | 类型 | 类型 | 气源 | 电压 | Limit Switch
[5 empty] | % | cP | ℃ | kg/m3 | DN | MPa |  | MPa | Back |  | 方式 | DN | MPa | Act. |  | Air | V | 功能 | 类型 |  |  |  | MPa
No. | Tag No. | On-Off Valve Type | Valve/Actuator/Limit Switch Model | Medium | Cont. | Viscosity | Temp. | S.G. | Size | Press. | Material | dP-Close | Pressure | Type | CO | Size | Press. | Type | Type | Supply | Volt. | Function | Type | Hook Up | Remark | Rev. | Close
再生浆车间
1 | OV-E310302 | 气动开关闸阀 |  | 浆 | 7 |  | 50 |  | 600 | 1 | SS304 | 0.05 | 0 | Gate | BF | 600 | 1.0 | DA | 5/2 | 0.6MPa | 24VDC | I | O+C | CECHK-06-3 |  |  | 0.04
2 | OV-E310402 | 气动开关闸阀 |  | 浆 | 7 |  | 50 |  | 600 | 1 | SS304 | 0.05 | 0 | Gate | BF | 600 | 1.0 | DA | 5/2 | 0.6MPa | 24VDC | I | O+C | CECHK-06-3 |  |  | 0.04
3 | OV-T310502 | 气动开关闸阀 |  | 浆 | 3.5 |  | 50 |  | 500 | 1 | SS304 | 0.04 | 0.3 | Gate | BF | 500 | 1.0 | DA | 5/2 | 0.6MPa | 24VDC | I | O+C | CECHK-06-3 |  |  | 0.035
4 | OV-T310503 | 气动开关闸阀 |  | 浆 | 3.5 |  | 50 |  | 500 | 1 | SS304 | 0.04 | 0.3 | Gate | BF | 500 | 1.0 | DA | 5/2 | 0.6MPa | 24VDC | I | O+C | CECHK-06-3 |  |  | 0.035
5 | OV-E310701 | 气动O型开关球阀 |  | 白水 | 0.1 |  | 50 |  | 100 | 1 | SS304 | 0.3 |  | Ball | F | 100 | 1.6 | DA | 5/2 | 0.6MPa | 24VDC | I | O+C | CECHK-06-3
6 | OV-P311001 | 气动O型开关球阀 |  | 浆 | 2.3 |  | 50 |  | 350 | 1 | SS304 | 0.4 |  | Ball | F | 350 | 1.6 | DA | 5/2 | 0.6MPa | 24VDC | I | O+C | CECHK-06-3
7 | KV1-E311104 | 气动开关闸阀 | 设备带 | 排渣 |  |  | 50 |  | 随设备带，不采购
8 | KV2-E311104 | 气动开关闸阀 | 设备带 | 排渣 |  |  | 50 |  | 随设备带，不采购
9 | KV3-E311104 | 气动O型开关球阀 |  | 清滤液 | 0.01 |  | 30 |  | 40 | 1 | SS304 | 0.6 |  | Ball | F | 40 | 1.6 | DA | 5/2 | 0.6MPa | 24VDC | I | O+C | CECHK-06-3
10 | OV-P410301 | 气动O型开关球阀 |  | 浆 | 3.2 |  | 50 |  | 300 | 1 | SS304 | 0.55 |  | Ball | F | 300 | 1.6 | DA | 5/2 | 0.6MPa | 24VDC | I | O+C | CECHK-06-3
11 | KV1-E410404 | 气动开关闸阀 | 设备带 | 排渣 |  |  | 50 |  | 随设备带，不采购
12 | KV2-E410404 | 气动开关闸阀 | 设备带 | 排渣 |  |  | 50 |  | 随设备带，不采购
13 | KV3-E410404 | 气动O型开关球阀 |  | 清滤液 | 0.01 |  | 30 |  | 40 | 1 | SS304 | 0.6 |  | Ball | F | 40 | 1.6 | DA | 5/2 | 0.6MPa | 24VDC | I | O+C | CECHK-06-3
14 | OV-E410405 | 气动O型开关球阀 |  | 清滤液 | 0.01 |  | 30 |  | 80 | 1 | SS304 | 0.6 |  | Ball | F | 80 | 1.6 | DA | 5/2 | 0.6MPa | 24VDC | I | O+C | CECHK-06-3
15 | OV-E410406 | 气动O型开关球阀 |  | 清滤液 | 0.01 |  | 30 |  | 80 | 1 | SS304 | 0.6 |  | Ball | F | 80 | 1.6 | DA | 5/2 | 0.6MPa | 24VDC | I | O+C | CECHK-06-3
16 | OV-P311502 | 气动O型开关球阀 |  | 白水 | 0.1 |  | 50 |  | 300 | 1 | SS304 | 0.3 |  | Ball | F | 300 | 1.6 | DA | 5/2 | 0.6MPa | 24VDC | I | O+C | CECHK-06-3
17 | OV-P311503 | 气动O型开关球阀 |  | 白水 | 0.1 |  | 50 |  | 250 | 1 | SS304 | 0.4 |  | Ball | F | 250 | 1.6 | DA | 5/2 | 0.6MPa | 24VDC | I | O+C | CECHK-06-3
18 | OV-P311504 | 气动O型开关球阀 |  | 白水 | 0.1 |  | 50 |  | 150 | 1 | SS304 | 0.4 |  | Ball | F | 150 | 1.6 | DA | 5/2 | 0.6MPa | 24VDC | I | O+C | CECHK-06-3
19 | OV-P311602 | 气动O型开关球阀 |  | 白水 | 0.1 |  | 50 |  | 150 | 1 | SS304 | 0.3 |  | Ball | F | 150 | 1.6 | DA | 5/2 | 0.6MPa | 24VDC | I | O+C | CECHK-06-3
20 | OV-T311402 | 气动O型开关球阀 |  | 白水 | 0.1 |  | 50 |  | 150 | 1 | SS304 | 0.3 |  | Ball | F | 150 | 1.6 | DA | 5/2 | 0.6MPa | 24VDC | I | O+C | CECHK-06-3
21 | OV-T311202 | 气动开关闸阀 |  | 浆 | 2.6 |  | 50 |  | 400 | 1 | SS304 | 0.15 | 0.5 | Gate | BF | 400 | 1.0 | DA | 5/2 | 0.6MPa | 24VDC | I | O+C | CECHK-06-3 |  |  | 0.14
22 | OV-T311203 | 气动O型开关球阀 |  | 浆 | 2.3 |  | 50 |  | 300 | 1 | SS304 | 0.2 |  | Ball | F | 300 | 1.6 | DA | 5/2 | 0.6MPa | 24VDC | I | O+C | CECHK-06-3
23 | OV-T311204 | 气动O型开关球阀 |  | 浆 | 2.3 |  | 50 |  | 300 | 1 | SS304 | 0.2 |  | Ball | F | 300 | 1.6 | DA | 5/2 | 0.6MPa | 24VDC | I | O+C | CECHK-06-3
24 | OV-E311705 | 气动O型开关球阀 |  | 轻渣 | 0.5 |  | 50 |  | 50 | 1 | SS304 | 0.3 |  | Ball | F | 50 | 1.6 | DA | 5/2 | 0.6MPa | 24VDC | I | O+C | CECHK-06-3
25 | OV-P311802 | 气动O型开关球阀 |  | 白水 | 0.05 |  | 50 |  | 250 | 1 | SS304 | 0.05 |  | Ball | F | 250 | 1.6 | DA | 5/2 | 0.6MPa | 24VDC | I | O+C | CECHK-06-3
26 | KV1-E311906 | 气动开关闸阀 | 设备带 | 排渣 |  |  | 50 |  | 随设备带，不采购
27 | KV2-E311906 | 气动开关闸阀 | 设备带 | 排渣 |  |  | 50 |  | 随设备带，不采购
28 | KV3-E311906 | 气动O型开关球阀 |  | 清滤液 | 0.01 |  | 30 |  | 40 | 1 | SS304 | 0.5 |  | Ball | F | 40 | 1.6 | DA | 5/2 | 0.6MPa | 24VDC | I | O+C | CECHK-06-3
29 | OV-E312101 | 气动O型开关球阀 |  | 浆 | 0.7 |  | 50 |  | 200 | 1 | SS304 | 0.1 |  | Ball | F | 200 | 1.6 | DA | 5/2 | 0.6MPa | 24VDC | I | O+C | CECHK-06-3
30 | OV-E312102 | 气动O型开关球阀 |  | 浆 | 0.7 |  | 50 |  | 200 | 1 | SS304 | 0.1 |  | Ball | F | 200 | 1.6 | DA | 5/2 | 0.6MPa | 24VDC | I | O+C | CECHK-06-3
31 | OV-E312103 | 气动O型开关球阀 |  | 清滤液 | 0.01 |  | 30 |  | 50 | 1 | SS304 | 0.6 |  | Ball | F | 50 | 1.6 | DA | 5/2 | 0.6MPa | 24VDC | I | O+C | CECHK-06-3
32 | OV-E312305 | 气动O型开关球阀 |  | 清滤液 | 0.01 |  | 30 |  | 50 | 1 | SS304 | 0.6 |  | Ball | F | 50 | 1.6 | DA | 5/2 | 0.6MPa | 24VDC | I | O+C | CECHK-06-3
33 | OV-E312904 | 气动O型开关球阀 |  | 清滤液 | 0.01 |  | 30 |  | 40 | 1 | SS304 | 0.6 |  | Ball | F | 40 | 1.6 | DA | 5/2 | 0.6MPa | 24VDC | I | O+C | CECHK-06-3
34 | OV-E313005 | 气动O型开关球阀 |  | 轻渣 | 0.5 |  | 50 |  | 50 | 1 | SS304 | 0.2 |  | Ball | F | 50 | 1.6 | DA | 5/2 | 0.6MPa | 24VDC | I | O+C | CECHK-06-3
35 | OV-E313205 | 气动O型开关球阀 |  | 轻渣 | 0.5 |  | 50 |  | 32 | 1 | SS304 | 0.2 |  | Ball | F | 32 | 1.6 | DA | 5/2 | 0.6MPa | 24VDC | I | O+C | CECHK-06-3
36 | OV-E313405 | 气动O型开关球阀 |  | 轻渣 | 0.5 |  | 50 |  | 32 | 1 | SS304 | 0.2 |  | Ball | F | 32 | 1.6 | DA | 5/2 | 0.6MPa | 24VDC | I | O+C | CECHK-06-3
37 | OV-T313502 | 气动开关闸阀 |  | 浆 | 5 |  | 50 |  | 350 | 1 | SS304 | 0.2 | 0.35 | Gate | BF | 350 | 1.0 | DA | 5/2 | 0.6MPa | 24VDC | I | O+C | CECHK-06-3 |  |  | 0.14
38 | OV-P313604 | 气动O型开关球阀 |  | 浆 | 3.5 |  | 50 |  | 300 | 1.6 | SS304 | 1.1 |  | Ball | F | 300 | 1.6 | DA | 5/2 | 0.6MPa | 24VDC | I | O+C | CECHK-06-3
39 | OV-P313605 | 气动O型开关球阀 |  | 浆 | 3.5 |  | 50 |  | 300 | 1.6 | SS304 | 1.1 |  | Ball | F | 300 | 1.6 | DA | 5/2 | 0.6MPa | 24VDC | I | O+C | CECHK-06-3
40 | OV-P313606 | 气动O型开关球阀 |  | 浆 | 3.5 |  | 50 |  | 300 | 1.6 | SS304 | 1.1 |  | Ball | F | 300 | 1.6 | DA | 5/2 | 0.6MPa | 24VDC | I | O+C | CECHK-06-3
41 | OV-P313607 | 气动O型开关球阀 |  | 浆 | 3.5 |  | 50 |  | 300 | 1.6 | SS304 | 1.1 |  | Ball | F | 300 | 1.6 | DA | 5/2 | 0.6MPa | 24VDC | I | O+C | CECHK-06-3
42 | OV-T360102 | 气动O型开关球阀 |  | 白水 | 0.1 |  | 50 |  | 200 | 1 | SS304 | 0.3 |  | Ball | F | 200 | 1.6 | DA | 5/2 | 0.6MPa | 24VDC | I | O+C | CECHK-06-3
43 | OV-T360103 | 气动O型开关球阀 |  | 白水 | 0.1 |  | 50 |  | 200 | 1 | SS304 | 0.3 |  | Ball | F | 200 | 1.6 | DA | 5/2 | 0.6MPa | 24VDC | I | O+C | CECHK-06-3
44 | OV-T360104 | 气动O型开关球阀 |  | 白水 | 0.1 |  | 50 |  | 200 | 1 | SS304 | 0.3 |  | Ball | F | 200 | 1.6 | DA | 5/2 | 0.6MPa | 24VDC | I | O+C | CECHK-06-3
45 | OV-T360105 | 气动O型开关球阀 |  | 白水 | 0.1 |  | 50 |  | 200 | 1 | SS304 | 0.3 |  | Ball | F | 200 | 1.6 | DA | 5/2 | 0.6MPa | 24VDC | I | O+C | CECHK-06-3
46 | OV-T360106 | 气动O型开关球阀 |  | 白水 | 0.1 |  | 50 |  | 200 | 1 | SS304 | 0.3 |  | Ball | F | 200 | 1.6 | DA | 5/2 | 0.6MPa | 24VDC | I | O+C | CECHK-06-3
47 | OV-E360303 | 气动O型开关球阀 |  | 排污 | 1 |  | 50 |  | 利旧，原OV-E160104，不采购
48 | OV-T360601 | 气动O型开关球阀 |  | 压缩空气 |  |  | 25 |  | 25 | 1 | SS304 | 0.8 |  | Ball | F | 25 | 1.6 | DA | 5/2 | 0.6MPa | 24VDC | I | O+C | CECHK-06-3
注：
1、所有开关阀订货时带配对法兰，螺栓螺母、紧固件。
2、背压较大的情况，闸板阀宜选用双向密封。
竣工图编制人: 竣工图审查人：